《招标公告》

沈阳远大智能工业集团股份有限公司对 E2车间变电所增容改造工程招标采购项目（招标编号： CGZB202603001 ）进行公开招标，现欢迎国内合格的投标人参加本次招标采购活动。

一、采购内容 ：

| 招标号 | 采购内容 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- |
| CGZB202603001 | 2026年E2车间变电所增容改造工程招标 | ** |

- 合格投标人的资格条件：

1.本项目不允许联合体投标；

2.合格投标人还要满足的其它资格条件：

1）投标人须具有独立的法人资格；

2）投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）投标人须具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4）投标人须法律、行政法规规定的其他条件；

三、发放招标文件的时间及方式：

官方信息网站：http://www.bltelevator.com.cn/supplier/bidding_online.asp。

开标地点：沈阳远大智能工业集团股份有限公司 （沈阳市经济技术开发区十六号街27号）

四、投标保证金。

1.投标人在开标前缴纳投标保证金 10万元整，否则视其投标无效。

2.投标保证金，以电汇方式缴纳到远大博林特电梯财务。（注：中标未中标的供货商，所缴纳投标保证金30日内原路退回）。缴纳投标保证金后，开标前未到招标现场投标的，保证金不退还；预中标厂家如不按照中标结果执行的不予退还，望周知。

2026年3 月 16 日上午10点前缴纳至以下账户：

公司名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

开户行：建设沈河支行

账号：21001480008050000867

注：如在截止时间前没有缴纳投标保证金，则无法参与本项目投标报价。投标保证金缴纳以后下载银行回执单（备注投标编号和招标名称）发送到此邮箱luo1475136477@163.com ，业务联系人：骆振强  ，联系电话：13066550616。技术负责人：周丰，电话：13889358932。

五、递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标方式、开标地点：

报名及递交投标文件截止时间：  2026 年 3 月  16 日10:00 (北京时间)。

开标时间： 2026年3 月 20日   上午9：30 (北京时间)。

开标地址：沈阳远大智能工业集团股份有限公司 （沈阳市经济技术开发区十六号街27号）

开标方式：此次招标，先开技术标，后开商务标。请于3 月16日前将投标报名表和银行回执单投递邮箱，未按时间投递的不允许参与项目报价。技术标：由投标人公开讲标的方式进行，经现场评委评估是否符合我司招标条件，如不符合现场告知淘汰无法参与下一轮商务标报价。商务招标：第一轮密封报价，公开总价格和排名；第二轮报价，公开总价格和排名；第三轮报价，公开总价格和排名；最终选定预中标厂家。（需法人或授权代表参加）。

递交投标文件：现场开标，请携带公章或合同章。

六、采购单位的名称、地址和联系方式：

采购单位：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

单位地址：沈阳市经济技术开发区十六号街27号

联 系 人：骆振强

报名邮箱： luo1475136477@163.com

联系电话： 13066550616

附录1、工程技术要求

E2车间变电所增容改造工程技术规范

1. 项目概况与改造范围

1.1 项目目标

本项目旨在将现有变电所总容量从1000KVA增容至3150KVA，以满足日益增长的用电负荷需求，保障供电系统的稳定性和可靠性。

1.2 改造范围

本次改造为交钥匙工程，涵盖从方案设计、设备采购、安装施工、试验调试直至验收送电的全过程。具体包括但不限于：

- 更换或新增变压器及其附属设备；

- 改造高低压配电系统，包括开关柜、断路器等设备的更换与新增；

- 更新继电保护及自动化及装置；

- 敷设高低压相关电缆、铜排及桥架；

- 系统调试、试验及验收。

2. 主要技术要求

2.1 变压器

2.1.1 规格与型号

将1台1000KVA节能型三相干式变压器，型号为SCB13-1000KVA/10kV更换为1台3150KVA节能型三相干式变压器，型号为SCB13-3150KVA/10kV。变压器应符合GB/T 10228《干式电力变压器技术参数和要求》的规定，其能效等级不低于国家现行标准的二级能效。

2.1.2 技术参数

- 额定容量：单台3150KVA

- 额定电压：高压侧10kV±2×2.5%，低压侧0.4kV

- 联结组别：Dyn11

- 冷却方式：AN（空气自冷）或AF（强迫风冷）

- 短路阻抗：6%（3150KVA）或6%~8%（2000KVA，具体按厂家标准）

- 温升限值：绕组100K，铁心120K（AN方式下）

2.2 高压配电系统

2.2.1 配置

根据增容后3150KVA的容量需求及现有系统情况，新增或更换以下高压开关柜：

- 进线柜：1面内装隔离开关，额定电流630A，额定短路开断电流25kA。

- 出线柜：1面内装真空断路器，额定电流200A，额定短路开断电流25kA。

- 所有高压开关柜应采用金属铠装移开式（KYN28A-12型），防护等级不低于IP4X。

2.2.2 继电保护

继电保护装置应采用微机型，具备完善的保护功能，并按新容量3150KVA进行整定。具体保护配置如下：

- 进线柜：配置过流保护、速断保护、零序保护、低电压保护等。

- 出线柜（变压器回路）：配置差动保护（容量3150KVA及以上变压器）、过流保护、速断保护、温度保护、瓦斯保护（油浸式变压器）等。

- 保护装置应满足DL/T 478《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》的要求，动作准确可靠。

2.3 低压配电系统

2.3.1 配置

根据增容后容量，增容或更换低压配电柜，采用GGD型开关柜，主要包括：

- 进线柜：1面，内装框架式断路器。

- 电容补偿柜：2面，采用自动补偿方式，补偿容量按变压器容量的15%~30%配置，约300kvar~600kvar，分相补偿，确保功率因数在0.95以上（滞后）。

- 馈出柜：3面.更换框架式断路器。

2.3.2 关键元件参数

- 低压总断路器（进线柜）：额定电流3200A，分断能力50kA（有效值），具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时三段保护功能，带电动操作机构及辅助触点。

- 电容补偿柜：采用智能型电容器，额定电压0.45kV，单台容量20kvar或30kvar，配置电抗器抑制谐波，电抗率根据系统谐波情况选择（通常为4.5%或7%）。

2.4 计量装置

2.4.1 互感器

- 电流互感器（CT）：型号LZZBJ9-10，变比根据变压器额定电流确定（例如2000KVA变压器，一次额定电流约115.47A，CT变比可选用150/5A），准确度等级0.2S级，额定容量20VA，短路电流倍数满足系统要求。

3. 施工、试验与验收要求

3.1 施工标准与规范

本工程的设计、材料采购、施工安装及验收必须严格遵守国家及电力行业现行的最新标准、规范和规程，主要包括但不限于：

- GB 50052《供配电系统设计规范》

- GB 50054《低压配电设计规范》

- GB 50060《3-110kV高压配电装置设计规范》

- GB 50150《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》

- DL/T 544《电力通信运行管理规程》

- DL/T 572《电力变压器运行规程》

- 国家电网公司及当地供电部门的相关规定和要求。

3.2 关键试验项目及要求

工程竣工后，必须按规范要求进行全面的电气交接试验，并提交详细的试验报告。主要试验项目如下：

3.2.1 变压器试验

- 绕组直流电阻测量：各相绕组电阻值的相互差值应小于平均值的4%（线间）或2%（相间）。

- 变比测量：额定分接下的变比与设计值的偏差不应大于±0.5%。

- 绝缘电阻测量：采用2500V兆欧表，高压对低压及地的绝缘电阻不应低于1000MΩ，低压对高压及地的绝缘电阻不应低于500MΩ。

- 交流耐压试验：高压绕组对低压绕组及地施加35kV电压，持续1min，应无击穿、闪络现象；低压绕组对高压绕组及地施加3kV电压，持续1min，应无击穿、闪络现象。

- 局部放电测量：在1.73倍额定电压下，局部放电量不应大于5pc（干式变压器）。

- 温度传感器及冷却系统试验：温度传感器应动作准确，冷却风扇、潜油泵等运转正常。

3.2.2 高压开关柜试验

- 绝缘电阻测量：各柜内设备绝缘电阻应符合相关标准要求。

- 交流耐压试验：对母线、断路器断口及隔离开关断口分别施加42kV电压，持续1min，应无击穿、闪络现象。

- 继电保护装置试验：模拟各种故障状态，检验保护装置的动作值、动作时间及逻辑关系是否符合整定要求，动作应准确可靠。

- 开关特性试验：测量断路器的分合闸时间、分合闸速度、触头弹跳时间等参数，应符合产品技术要求。

- 操作机构试验：手动及电动操作机构应动作灵活，无卡涩现象，辅助触点切换准确可靠。

3.2.3 高压电缆试验

- 绝缘电阻测量：采用2500V兆欧表，绝缘电阻值不应低于1000MΩ·km。

- 交流耐压试验：对于10kV交联聚乙烯绝缘电缆，采用20Hz~300Hz变频串联谐振耐压试验装置，施加30.5kV电压，持续60min，应无击穿、闪络现象。

- 局部放电测量：在1.73倍额定电压下，局部放电量不应大于10pc。

- 相位检查：电缆两端相位应一致。

3.2.4 低压配电装置试验

- 绝缘电阻测量：采用500V兆欧表，绝缘电阻不应低于1MΩ。

- 工频耐压试验：施加2500V电压，持续1min，应无击穿、闪络现象（对于400V及以下设备）。

- 断路器操作试验：手动及电动操作应灵活可靠，脱扣器动作值应符合整定要求。

- 母线接头温升试验：在额定电流下，母线接头的温升不应超过70K（环境温度40℃时）。

- 电容补偿装置试验：测量电容器的电容值、绝缘电阻，检查补偿控制器的自动投切功能及保护动作的准确性。

3.3 验收要求

工程完工后，必须经过以下验收程序，验收合格后方可通电投运：

- 施工单位自检：施工单位完成全部施工内容后，应进行全面的自检，确保工程质量符合设计及规范要求，并提交自检报告。

- 竣工验收：业主组织相关技术人员对工程进行验收并签署竣工验收报告。

4. 项目与管理要求

4.1 承包方资质要求

承包方必须具备以下资质：

- 电力工程施工总承包三级及以上资质，或输变电工程专业承包三级及以上资质；

- 承装（修、试）电力设施许可证，承装类、承修类、承试类均为四级及以上资质；

- 有效的安全生产许可证；

- 近三年内具有类似规模变电所增容改造工程的施工业绩（需提供合同复印件等证明材料）；

- 项目经理应具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格，并具有有效的安全生产考核合格证书（B证），且在本单位注册。

4.2 招标时间要求

本工程总工期为70日历天，具体里程碑节点如下：

- 中标单位需在签订合同后准备设备采购与施工机械入场时间。

- 中标单位需在2026年五一劳动节期间完成所有安装与调试并通电投运。完成后5日内：完成所有技术资料，并提交试验报告；

- 因承包方原因造成工期延误的，每逾期一天，应按合同总价的0.5‰向业主支付违约金。

4.3 质量要求

- 工程质量必须符合国家现行的《电气装置安装工程施工质量验收规范》及相关专业规范的要求，确保工程一次验收合格，质量等级达到优良标准。

- 所有用于本工程的设备、材料必须是全新的、未使用过的合格产品，具有出厂合格证、质保书及相关技术资料，并经业主及监理单位查验合格后方可使用。严禁使用假冒伪劣产品、不合格产品及国家明令淘汰的产品。

- 工程质量保修期为自竣工验收合格之日起1年。在保修期内，因承包方施工质量问题或设备质量问题造成的故障，承包方应在接到通知后2小时内响应，8小时内到场处理，并免费修复或更换，直至恢复正常运行。

4.4 安全文明施工要求

- 承包方必须严格遵守国家及地方关于安全生产的法律法规，建立健全安全生产责任制，配备专职安全员，制定完善的安全施工方案和应急预案，并对施工人员进行安全教育培训和安全技术交底。

- 施工过程中，必须严格执行安全操作规程，设置明显的安全警示标志，采取有效的安全防护措施，确保施工人员及周边人员的人身安全和设备安全。严禁违章指挥、违章作业。

- 施工单位应做好文明施工工作，保持施工现场整洁有序，材料堆放整齐，施工垃圾及时清理。施工噪声、扬尘等应控制在国家规定的标准范围内，避免对周边环境造成污染。

4.5 技术资料交付

工程竣工验收时，承包方应向业主提交完整、规范的技术资料，一式六份（其中正本两份），包括但不限于：

- 竣工图纸（包括设计说明、系统图、平面布置图、接线图、设备材料表等）；

- 设备出厂合格证、质保书、使用说明书、安装手册等技术文件；

- 材料出厂合格证、检验报告；

- 电气设备交接试验报告；

- 设备调试记录及调试报告；

- 竣工验收报告；

- 备品备件清单及移交记录；

附录2、企业调查表（生产型企业）

| 企业调查表（生产型企业） SC.30—01 №××××—××—××× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 名 称 |  |  |  |  | 企业注册地址 |  |  |  |  | 法 人 代 表 |  |
| 业务联系人： |  |  |  | 职务： | 联系方式： |  |  |  | 邮箱： |  |  |
| 公司负责人： |  |  |  | 职务： | 联系方式： |  |  |  | 网址： |  |  |
| 公司简介 | 注册资金 |  |  | 万元 |  |  | 建厂登记日期 |  | 年 月 日 |  |  |
|  | 上一年度营业收入 |  |  | 万元 |  |  | 当前资产负债率 |  | % |  |  |
|  | 现生产详细地址 |  |  |  |  |  | 厂区面积 |  | 厂房面积 |  |  |
|  | 企业总人数 |  |  |  | 技术人员 |  | 质检人员 |  | 生产人员 |  |  |
|  | 体系认证 |  |  |  |  |  | 产品认证 |  |  |  |  |
|  | 主要工程业绩 （可用另外纸张介绍，并提供合同扫描件等有据可查） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备情况 （包括检验设备） |  |  | 名称 | 型号 |  | 数量（台） |  | 加工范围 |  | 备注 |
| 材料来源 | 主要材料名称及供货商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给远大提供的主要产品及加工能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要合作客户 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：上表由供应商据实填写并盖章确认，考察人员实地参观考察后对供应商填写内容进行核实确认。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商盖章 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |

附录3、企业调查表（经销型企业）

| 供应商调查表（经销型/代理型企业） SC.30—02 №××××—××—××× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 名 称 |  |  |  |  | 企业实际详细地址 |  |  |  |  | 法 人 代 表 |
| 业务联系人： |  |  |  | 职务： | 联系方式： |  |  |  | 邮箱： |  |
| 公司负责人： |  |  |  | 职务： | 联系方式： |  |  |  | 公司网址： |  |
| 公司简介 | 注册资金 |  |  | 万元 |  |  | 公司成立日期 |  | 年 月 日 |  |
|  | 公司总人数 |  |  |  | 年营业金额 |  | 万元 |  | 授权代理品牌 |  |
|  | 上一年度营业收入 |  |  | 万元 |  |  | 当前资产负债率 |  | % |  |
| 代理或经销的产品厂家简介 | 注册资金 |  |  | 万元 |  |  | 建厂登记日期 |  | 年 月 日 |  |
|  | 现生产详细地址 |  |  |  |  |  | 厂区面积 |  | 厂房面积 |  |
|  | 企业总人数 |  |  |  | 技术人员 |  | 质检人员 |  | 生产人员 |  |
|  | 体系认证 |  |  |  |  |  | 产品认证 |  |  |  |
|  | 主要工程业绩 （可用另外纸张介绍，并提供合同扫描件等有据可查） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产厂家设备情况 （包括检验设备） |  |  | 名称 | 型号 |  | 数量（台） |  | 加工范围 | 备注 |
|  | 主要材料名称及供货商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要合作客户 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：上表由供应商据实填写并盖章确认，考察人员实地参观考察后对供应商填写内容进行核实确认。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商盖章 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |

附录4、投标报名表

SC.30—03                                                                                                   №××××—××—×××

| 投 标 报 名 信 息 表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标内容： 时间： 年 月 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 企业名称 | 联系人 | 电话 | 企业性质 | 备注 | 信息获取形式 |
| 1 |  |  |  | 国有 □ 外资 □ 合资 □ 民营 □ 个体 □ |  | 官网 □ 邀标 □ |
| 2 | 请保证报名时以下材料齐全： 1.营业执照 齐全□ 不齐全□ 2.法人身份证 齐全□ 不齐全□ 3.供应商调查表 齐全□ 不齐全□ 4.天眼查工商信息页 齐全□ 不齐全□ 5.天眼查主要人员页 齐全□ 不齐全□ 6.天眼查主要股东页 齐全□ 不齐全□ 7.招标保证金凭证 齐全□ 不齐全□ |  |  |  |  |  |

附录5、企业信息调查（网站截图）

备注：表单2-5用于流程3，厂家投标时一并发至报名邮箱

附录6、招标现场报价单

第***轮招标报价单

| E2车间变电所增容改造工程报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位 |  |  | 投标人 |  | 电话 |  |
| 序号 | 工程项名称 | 工程项内容及要求 | 报价单位 | 单价 | 数量 | 总含税9%报价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 含税总价 |  |  |  |  |  |  |
| 注：结款方式，进场前付30%，项目验收合格后付60%，质保一年后无问题付清剩余10%款项（质保2年） |  |  |  |  |  |  |

注：报价单需签字盖章，招标时请携带公章或合同章